## 公建-10 (自家用)
提出先 大 和 市 役 所
[12 empty] | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 | （ 曜日）
[11 empty] | 実施 | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | （ 曜日）
自 家 用 電 気 工 作 物 自 主 検 査 成 績 表
[11 empty] | 立 会 者 |  | 電気主任技術者
大和市 主任技術者代行
工事名称
設計事務所
工事場所
測定者
受注者名
様式１ | 単 線 結 線 図 | [6 empty] | □受 電 設 備 □動 力 制 御 盤 ［盤名称： ］
＊交流絶縁耐力測定の印加範囲を明示のこと。
様式２ | 交 流 絶 縁 耐 力 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 試験時間 |  | 時 | 分より１０分間 |  | 測定者 |  |  | 立会者
回 路 電 圧 |  |  | 印 加 範 囲 | [7 empty] | 試験電圧 |  | 二次電流 |  | 試験時間 |  | 結 果
[11 empty] | １／ ［Ｖ］ |  | ［ｍＡ］
ＫＶ | [14 empty] | 連続１０分間
途中経過及び絶縁抵抗値
印加前絶縁抵抗値 | [5 empty] | 秒値 |  |  | ＭΩ | 印加後絶縁抵抗値 | [5 empty] | 秒値 |  |  | ＭΩ
経 過 時 間 |  |  |  |  | 試験電圧 １／ ［Ｖ］ |  |  |  |  | 二次電流 ［ｍＡ］ |  |  |  |  | 備 考
１ 分 値
５ 分 値
９ 分 値
判 定 基 準 | [9 empty] | 試 験 電 圧
公称電圧
（１）試験電圧印加で、連続１０分間耐えられること | [10 empty] | Ｖ | × | 1.15 | × |  | ＝ |  |  | ［Ｖ］
1.1
（２）絶縁抵抗値が絶縁耐力試験の前後で著しく変化しないこと | [9 empty] | 電圧計の読み
[12 empty] | Ｖ | × |  |  | ＝ |  |  | ［Ｖ］
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式３ | 高 圧 回 路 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
電 圧 |  | 測 定 範 囲 | [5 empty] | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [9 empty] | 締 付 | 結 果
幹線サイズ |  | □ | 施工前 |  | □ | 施工後 |  | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｎ | Ｓ－Ｎ | Ｔ－Ｎ
判 定 基 準
[7 empty] | 新設の場合 |  |  |  | 改修等の場合（再利用品）
（１）絶縁抵抗値：高圧ケーブル ２０００ＭΩ以上 ２０００ＭΩ以上 （ － ）
：高圧機器 ・母線一括 5００ＭΩ以上 ２０ＭΩ以上 （６ＭΩ以上）
※高圧機器 ・母線一括 ５００ＭΩ以下の場合 ２０ＭΩ以下の場合 （６ＭΩ以下の場合）
機器単体にて：ＰＡＳ ２０００ＭΩ以上 ２０００ＭΩ以上 （５００ＭΩ以上）
：断路器、遮断器、ＬＢＳ 〃 〃 （５００ＭΩ以上）
：ＣＴ、ＶＴ（モールド形） 〃 〃 （２００ＭΩ以上）
：変圧器 〃 〃 （２００ＭΩ以上）
：リアクトル、コンデンサ 〃 〃 （１００ＭΩ以上）
：その他機器 〃 〃 （２００ＭΩ以上）
記 入 要 領
（１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
なお、締付確認者は、測定者と同一とする
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式４ | 接 地 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
種 類 | 用 途 |  |  |  | 補 助 極 |  | 抵抗値［Ω］ |  | 結 果 | 種 類 | 用 途 |  |  |  | 補 助 極 |  | 抵抗値［Ω］ |  | 結 果
[5 empty] | Ｐ | Ｃ | [8 empty] | Ｐ | Ｃ
Ａ種 | [9 empty] | Ｄ種
Ｂ種 | [9 empty] | Ｃ種
判 定 基 準 | [13 empty] | 備 考
（１）Ａ種 接地抵抗値：１０Ω以下であること | [6 empty] | （３）Ｃ種 接地抵抗値：１０Ω以下であること
（２）Ｂ種 接地抵抗値：電力会社の計算値以下であること | [6 empty] | （４）Ｄ種 接地抵抗値：１００Ω以下であること | [6 empty] | Ｂ種接地抵抗計算値 |  |  | Ω
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 接地抵抗計
様式５ | 地絡方向継電器動作測定表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
用 途 |  | 製 造 者 |  | 製造番号 |  | 整 定 値 |  | 限 時 要 素 | [10 empty] | 結 果
[6 empty] | 動作電流［Ａ］ |  | 感 度 電 流 測 定 ［ｍＡ］ | [5 empty] | 限時特性［秒］ |  | 方 向 性 |  | 零相
|  | 型 式 |  | 製 造 年 |  | 動作時間［秒］ | [11 empty] | 電圧
[6 empty] | 動作電圧［％］ |  | 200% | 300% | 400% | 600% | 800% | 1000% | 130% | 400% | 遅れ | 進み | ［Ｖ］
0.2
0.2
5
判 定 基 準
特性管理値 |  | 受電用（感度電流） | [6 empty] | 限時特性 |  | 方向性 |  |  |  | 零相電圧 |  | 備 考
|  | 200% | 300% | 400% | 600% | 800% | 1000% | % | 130% | 400% | 遅れ |  | 進み |  | V
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式６ | 電 流 継 電 器 動 作 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
用途 |  | 製 造 者 |  | 製造番号 |  | 整 定 値 |  | 限 時 要 素 | [6 empty] | 瞬 時 要 素 |  |  |  | 結 果
[6 empty] | タップ・レバー |  | タップ |  | 最小動作 | 動 作 時 間 ［秒］ |  |  |  | タップ | 最小動作 | 動作時間［ｍＳ］
|  | 型 式 |  | 製 造 年 |  | 変流比（Ａ） |  |  | レバー | 電 流 | [5 empty] | 電 流
[8 empty] | ［Ａ］ |  | [A] | 200% | 300% | 500% | % | ［Ａ］ | [A] | % | %
受 電 用 | [5 empty] | ４［Ａ］・ ２ |  | 4 | 2
（ Ｒ 相 ） | [7 empty] | 4 | 10
受 電 用 | [5 empty] | ３０／５ |  | 4 | 2
（ Ｔ 相 ） | [7 empty] | 4 | 10
（ Ｒ 相 ）
（ Ｔ 相 ）
（ Ｒ 相 ）
（ Ｔ 相 ）
判 定 基 準
特性管理値 |  | 受電用 | [8 empty] | 備 考
|  | 200% | 300% | 500% | 200% | 300% | 500% | 200% | 300% | 500%
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式７ | 電 圧 継 電 器 動 作 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
用 途 |  |  | 製 造 者 |  | 製造番号 |  |  | 限 時 要 素 | [7 empty] | 結 果 |  | 備 考
[8 empty] | タップ | レバー | 最小動作 | 復 帰 | 動 作 時 間 ［秒］
|  |  | 型 式 |  | 製 造 年 |  |  |  |  | 電 圧 | 電 圧
[8 empty] | ［Ｖ］ | ［秒］ | [Ｖ] | [Ｖ] | % | % | % | %
受 電 用
判 定 基 準
特性管理値 |  | 受電用 | [8 empty] | 備 考
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | %
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式８ | 低 圧 幹 線 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
電 圧 |  | 測 定 範 囲 | [5 empty] | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [9 empty] | 締 付 | 結 果
幹線サイズ |  | □ | 施工前 |  | □ | 施工後 |  | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｎ | Ｓ－Ｎ | Ｔ－Ｎ
判 定 基 準 | [9 empty] | 記 入 要 領
（１）絶縁抵抗値：対地電圧１５０Ｖ以下の場合 ０．１ＭΩ以上 | [9 empty] | （１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
１５０Ｖを越え３００Ｖ以下 ０．２ＭΩ以上 | [9 empty] | なお、締付確認者は、測定者と同一とする
３００Ｖ以上 ０．４ＭΩ以上
（２）締 付：マーキングされていること
（３）測 定 器 ：各電圧区分ごとに１２５Ｖ．２５０Ｖ．５００Ｖメガを使用すること
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式９ | 動 力 回 路 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
盤 名 称 |  |  | 負 荷 名 称 |  |  | 電 圧 | 容 量 | 製造者 | 製造年 | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [5 empty] | 締 付 | 結 果 | 備 考
設 置 場 所 |  |  | □ | 施工前 |  | ［Ｖ］ | ［ＫＷ］ |  |  | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ
|  |  | □ | 施工後
判 定 基 準 | [9 empty] | 記 入 要 領
（１）絶縁抵抗値：対地電圧１５０Ｖ以下の場合 ０．１ＭΩ以上 | [9 empty] | （１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
１５０Ｖを越え３００Ｖ以下 ０．２ＭΩ以上 | [9 empty] | なお、締付確認者は、測定者と同一とする
３００Ｖ以上 ０．４ＭΩ以上
（２）締 付：マーキングされていること
（３）測 定 器 ：各電圧区分ごとに１２５Ｖ．２５０Ｖ．５００Ｖメガを使用すること
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式１０ | 電 灯 回 路 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
盤名称： |  |  |  |  | 主幹一括： ＭΩ | [5 empty] | 幹線サイズ： |  |  |  | □施工前 |  | □施工後
結果 | 締付 | 絶縁抵抗［ＭΩ］ |  |  | 負 荷 名 称 |  | ＣＢ | 回路 | 主幹ブレーカ |  | 回路 | ＣＢ | 負 荷 名 称 |  | 絶縁抵抗［ＭΩ］ |  |  | 締付 | 結果
|  | Ｒ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | 線間 |  |  | 種別 | 番号 | ( AT) |  | 番号 | 種別 |  |  | Ｔ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | 線間
[9 empty] | ＮＴ× | 回路
判 定 基 準 | [9 empty] | 記 入 要 領
（１）絶縁抵抗値：対地電圧１５０Ｖ以下の場合 ０．１ＭΩ以上 | [9 empty] | （１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
１５０Ｖを越え３００Ｖ以下 ０．２ＭΩ以上 | [9 empty] | なお、締付確認者は、測定者と同一とする
（２）締 付：マーキングされていること
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式１１ | 漏 電 遮 断 器 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
回路・機器名 |  | 電 圧 | 定格感度電流 |  | 動作電流 |  | 動作時間 |  | 結 果 | 回路・機器名 |  | 電 圧 | 定格感度電流 |  | 動作電流 |  | 動作時間 |  | 結 果
|  | ［Ｖ］ | ［ｍＡ］ |  | ［ｍＡ］ |  | ［秒］ |  |  |  |  | ［Ｖ］ | ［ｍＡ］ |  | ［ｍＡ］ |  | ［秒］
判 定 基 準 | [13 empty] | 備 考
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式１２ | 高 圧 機 器 銘 板 表
品 名 | 用 途 | 製 造 者 |  | 型 式 |  | 容 量 | 相 数 | 油 量 | 重 量 | 定格 | 製 造 番 号 |  |  |  | 製造年 | 数 量 | 備 考
[10 empty] | 電流 | [6 empty] | （遮断容量、ヒューズＡ等）
※品名欄の記入は、ＰＡＳ．ＤＳ．ＶＣＢ．ＬＢＳ等です。なお、製造番号欄については、２台で一対などの場合は、１１１１．１１１２と記入すること

## 公建-10 (一般用)
提出先 大 和 市 役 所
[12 empty] | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 | （ 曜日）
[11 empty] | 実施 | 至 | 令和 | 年 | 月 | 日 | （ 曜日）
一 般 用 電 気 工 作 物 自 主 検 査 成 績 表
[11 empty] | 立 会 者 |  | 大和市
工事名称
設計事務所
工事場所
測定者
受注者名
様式１ | 単 線 結 線 図 | [6 empty] | □受 電 設 備 □動 力 制 御 盤 ［盤名称： ］
＊交流絶縁耐力測定の印加範囲を明示のこと。
様式２ | 交 流 絶 縁 耐 力 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 試験時間 |  | 時 | 分より１０分間 |  | 測定者 |  |  | 立会者
回 路 電 圧 |  |  | 印 加 範 囲 | [7 empty] | 試験電圧 |  | 二次電流 |  | 試験時間 |  | 結 果
[11 empty] | １／ ［Ｖ］ |  | ［ｍＡ］
ＫＶ | [14 empty] | 連続１０分間
途中経過及び絶縁抵抗値
印加前絶縁抵抗値 | [5 empty] | 秒値 |  |  | ＭΩ | 印加後絶縁抵抗値 | [5 empty] | 秒値 |  |  | ＭΩ
経 過 時 間 |  |  |  |  | 試験電圧 １／ ［Ｖ］ |  |  |  |  | 二次電流 ［ｍＡ］ |  |  |  |  | 備 考
１ 分 値
５ 分 値
９ 分 値
判 定 基 準 | [9 empty] | 試 験 電 圧
公称電圧
（１）試験電圧印加で、連続１０分間耐えられること | [10 empty] | Ｖ | × | 1.15 | × |  | ＝ |  |  | ［Ｖ］
1.1
（２）絶縁抵抗値が絶縁耐力試験の前後で著しく変化しないこと | [9 empty] | 電圧計の読み
[12 empty] | Ｖ | × |  |  | ＝ |  |  | ［Ｖ］
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式３ | 高 圧 回 路 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
電 圧 |  | 測 定 範 囲 | [5 empty] | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [9 empty] | 締 付 | 結 果
幹線サイズ |  | □ | 施工前 |  | □ | 施工後 |  | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｎ | Ｓ－Ｎ | Ｔ－Ｎ
判 定 基 準
[7 empty] | 新設の場合 |  |  |  | 改修等の場合（再利用品）
（１）絶縁抵抗値：高圧ケーブル ２０００ＭΩ以上 ２０００ＭΩ以上 （ － ）
：高圧機器 ・母線一括 5００ＭΩ以上 ２０ＭΩ以上 （６ＭΩ以上）
※高圧機器 ・母線一括 ５００ＭΩ以下の場合 ２０ＭΩ以下の場合 （６ＭΩ以下の場合）
機器単体にて：ＰＡＳ ２０００ＭΩ以上 ２０００ＭΩ以上 （５００ＭΩ以上）
：断路器、遮断器、ＬＢＳ 〃 〃 （５００ＭΩ以上）
：ＣＴ、ＶＴ（モールド形） 〃 〃 （２００ＭΩ以上）
：変圧器 〃 〃 （２００ＭΩ以上）
：リアクトル、コンデンサ 〃 〃 （１００ＭΩ以上）
：その他機器 〃 〃 （２００ＭΩ以上）
記 入 要 領
（１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
なお、締付確認者は、測定者と同一とする
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式４ | 接 地 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
種 類 | 用 途 |  |  |  | 補 助 極 |  | 抵抗値［Ω］ |  | 結 果 | 種 類 | 用 途 |  |  |  | 補 助 極 |  | 抵抗値［Ω］ |  | 結 果
[5 empty] | Ｐ | Ｃ | [8 empty] | Ｐ | Ｃ
Ａ種 | [9 empty] | Ｄ種
Ｂ種 | [9 empty] | Ｃ種
判 定 基 準 | [13 empty] | 備 考
（１）Ａ種 接地抵抗値：１０Ω以下であること | [6 empty] | （３）Ｃ種 接地抵抗値：１０Ω以下であること
（２）Ｂ種 接地抵抗値：電力会社の計算値以下であること | [6 empty] | （４）Ｄ種 接地抵抗値：１００Ω以下であること | [6 empty] | Ｂ種接地抵抗計算値 |  |  | Ω
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 接地抵抗計
様式５ | 地絡方向継電器動作測定表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
用 途 |  | 製 造 者 |  | 製造番号 |  | 整 定 値 |  | 限 時 要 素 | [10 empty] | 結 果
[6 empty] | 動作電流［Ａ］ |  | 感 度 電 流 測 定 ［ｍＡ］ | [5 empty] | 限時特性［秒］ |  | 方 向 性 |  | 零相
|  | 型 式 |  | 製 造 年 |  | 動作時間［秒］ | [11 empty] | 電圧
[6 empty] | 動作電圧［％］ |  | 200% | 300% | 400% | 600% | 800% | 1000% | 130% | 400% | 遅れ | 進み | ［Ｖ］
0.2
0.2
5
判 定 基 準
特性管理値 |  | 受電用（感度電流） | [6 empty] | 限時特性 |  | 方向性 |  |  |  | 零相電圧 |  | 備 考
|  | 200% | 300% | 400% | 600% | 800% | 1000% | % | 130% | 400% | 遅れ |  | 進み |  | V
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式６ | 電 流 継 電 器 動 作 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
用途 |  | 製 造 者 |  | 製造番号 |  | 整 定 値 |  | 限 時 要 素 | [6 empty] | 瞬 時 要 素 |  |  |  | 結 果
[6 empty] | タップ・レバー |  | タップ |  | 最小動作 | 動 作 時 間 ［秒］ |  |  |  | タップ | 最小動作 | 動作時間［ｍＳ］
|  | 型 式 |  | 製 造 年 |  | 変流比（Ａ） |  |  | レバー | 電 流 | [5 empty] | 電 流
[8 empty] | ［Ａ］ |  | [A] | 200% | 300% | 500% | % | ［Ａ］ | [A] | % | %
受 電 用 | [5 empty] | ４［Ａ］・ ２ |  | 4 | 2
（ Ｒ 相 ） | [7 empty] | 4 | 10
受 電 用 | [5 empty] | ３０／５ |  | 4 | 2
（ Ｔ 相 ） | [7 empty] | 4 | 10
（ Ｒ 相 ）
（ Ｔ 相 ）
（ Ｒ 相 ）
（ Ｔ 相 ）
判 定 基 準
特性管理値 |  | 受電用 | [8 empty] | 備 考
|  | 200% | 300% | 500% | 200% | 300% | 500% | 200% | 300% | 500%
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式７ | 電 圧 継 電 器 動 作 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
用 途 |  |  | 製 造 者 |  | 製造番号 |  |  | 限 時 要 素 | [7 empty] | 結 果 |  | 備 考
[8 empty] | タップ | レバー | 最小動作 | 復 帰 | 動 作 時 間 ［秒］
|  |  | 型 式 |  | 製 造 年 |  |  |  |  | 電 圧 | 電 圧
[8 empty] | ［Ｖ］ | ［秒］ | [Ｖ] | [Ｖ] | % | % | % | %
受 電 用
判 定 基 準
特性管理値 |  | 受電用 | [8 empty] | 備 考
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | %
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式８ | 低 圧 幹 線 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
電 圧 |  | 測 定 範 囲 | [5 empty] | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [9 empty] | 締 付 | 結 果
幹線サイズ |  | □ | 施工前 |  | □ | 施工後 |  | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｎ | Ｓ－Ｎ | Ｔ－Ｎ
判 定 基 準 | [9 empty] | 記 入 要 領
（１）絶縁抵抗値：対地電圧１５０Ｖ以下の場合 ０．１ＭΩ以上 | [9 empty] | （１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
１５０Ｖを越え３００Ｖ以下 ０．２ＭΩ以上 | [9 empty] | なお、締付確認者は、測定者と同一とする
３００Ｖ以上 ０．４ＭΩ以上
（２）締 付：マーキングされていること
（３）測 定 器 ：各電圧区分ごとに１２５Ｖ．２５０Ｖ．５００Ｖメガを使用すること
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式９ | 動 力 回 路 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
盤 名 称 |  |  | 負 荷 名 称 |  |  | 電 圧 | 容 量 | 製造者 | 製造年 | 絶 縁 抵 抗 ［ＭΩ］ | [5 empty] | 締 付 | 結 果 | 備 考
設 置 場 所 |  |  | □ | 施工前 |  | ［Ｖ］ | ［ＫＷ］ |  |  | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ
|  |  | □ | 施工後
判 定 基 準 | [9 empty] | 記 入 要 領
（１）絶縁抵抗値：対地電圧１５０Ｖ以下の場合 ０．１ＭΩ以上 | [9 empty] | （１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
１５０Ｖを越え３００Ｖ以下 ０．２ＭΩ以上 | [9 empty] | なお、締付確認者は、測定者と同一とする
３００Ｖ以上 ０．４ＭΩ以上
（２）締 付：マーキングされていること
（３）測 定 器 ：各電圧区分ごとに１２５Ｖ．２５０Ｖ．５００Ｖメガを使用すること
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式１０ | 電 灯 回 路 絶 縁 抵 抗 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
盤名称： |  |  |  |  | 主幹一括： ＭΩ | [5 empty] | 幹線サイズ： |  |  |  | □施工前 |  | □施工後
結果 | 締付 | 絶縁抵抗［ＭΩ］ |  |  | 負 荷 名 称 |  | ＣＢ | 回路 | 主幹ブレーカ |  | 回路 | ＣＢ | 負 荷 名 称 |  | 絶縁抵抗［ＭΩ］ |  |  | 締付 | 結果
|  | Ｒ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | 線間 |  |  | 種別 | 番号 | ( AT) |  | 番号 | 種別 |  |  | Ｔ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | 線間
[9 empty] | ＮＴ× | 回路
判 定 基 準 | [9 empty] | 記 入 要 領
（１）絶縁抵抗値：対地電圧１５０Ｖ以下の場合 ０．１ＭΩ以上 | [9 empty] | （１）締付欄は、マーキングを確認した場合○印を記入する
１５０Ｖを越え３００Ｖ以下 ０．２ＭΩ以上 | [9 empty] | なお、締付確認者は、測定者と同一とする
（２）締 付：マーキングされていること
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器 | 絶縁抵抗計
様式１１ | 漏 電 遮 断 器 測 定 表 | [6 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日（ ） | 天候 | 晴・曇･雨 |  | 温度 | ℃ | 湿度 | ％
[8 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 立会者
回路・機器名 |  | 電 圧 | 定格感度電流 |  | 動作電流 |  | 動作時間 |  | 結 果 | 回路・機器名 |  | 電 圧 | 定格感度電流 |  | 動作電流 |  | 動作時間 |  | 結 果
|  | ［Ｖ］ | ［ｍＡ］ |  | ［ｍＡ］ |  | ［秒］ |  |  |  |  | ［Ｖ］ | ［ｍＡ］ |  | ［ｍＡ］ |  | ［秒］
判 定 基 準 | [13 empty] | 備 考
使用 | 品 名 |  |  | 計 器 目 盛 |  |  | 型 式 |  |  | メ ー カ ー |  |  | 製 造 番 号 |  |  | 製 造 年 |  | 校正有効期限
計器
様式１２ | 高 圧 機 器 銘 板 表
品 名 | 用 途 | 製 造 者 |  | 型 式 |  | 容 量 | 相 数 | 油 量 | 重 量 | 定格 | 製 造 番 号 |  |  |  | 製造年 | 数 量 | 備 考
[10 empty] | 電流 | [6 empty] | （遮断容量、ヒューズＡ等）
※品名欄の記入は、ＰＡＳ．ＤＳ．ＶＣＢ．ＬＢＳ等です。なお、製造番号欄については、２台で一対などの場合は、１１１１．１１１２と記入すること